## Points
Name | Type | Index | Description | Units | Class | Control Model | Feedback Point | Value | Min | Max
DS1_POS | BI | 0 | Line 1 disconnector position |  | 1 |  |  | 1
CB1_POS | BI | 1 | Line 1 breaker position |  | 1 |  |  | 1
CB2_POS | BI | 2 | T1 HV breaker position |  | 1 |  |  | 1
CB3_POS | BI | 3 | T1 LV breaker position |  | 1 |  |  | 1
CB4_POS | BI | 4 | Feeder 1 breaker position |  | 1 |  |  | 1
CB5_POS | BI | 5 | Feeder 2 breaker position |  | 1 |  |  | 0
L1_LIVE | BI | 6 | Line 1 voltage present |  | 1 |  |  | 1
PROT_HEALTHY | BI | 7 | Protection relay healthy |  | 1 |  |  | 1
BATT_ALARM | BI | 8 | Battery charger alarm |  | 1 |  |  | 0
AR_STATUS | BI | 9 | Feeder auto-reclose in service |  | 1 |  |  | 1
DS1_CTRL | BO | 0 | Line 1 disconnector control |  | 1 | OpenClose | DS1_POS | 1
CB1_CTRL | BO | 1 | Line 1 breaker control |  | 1 | TripClose | CB1_POS | 1
CB2_CTRL | BO | 2 | T1 HV breaker control |  | 1 | TripClose | CB2_POS | 1
CB3_CTRL | BO | 3 | T1 LV breaker control |  | 1 | TripClose | CB3_POS | 1
CB4_CTRL | BO | 4 | Feeder 1 breaker control |  | 1 | TripClose | CB4_POS | 1
CB5_CTRL | BO | 5 | Feeder 2 breaker control |  | 1 | TripClose | CB5_POS | 0
AR_CTRL | BO | 6 | Feeder auto-reclose on/off |  | 1 | OnOff | AR_STATUS | 1
L1_MW | AI | 0 | Line 1 active power | MW | 2 |  |  | 48.6
L1_KV | AI | 1 | Line 1 voltage | kV | 2 |  |  | 132.4
T1_MW | AI | 2 | T1 active power | MW | 2 |  |  | 31.2
T1_OIL_TEMP | AI | 3 | T1 top oil temperature | °C | 2 |  |  | 61.5
T1_TAP_POS | AI | 4 | T1 tap position |  | 2 |  |  | 9
BUS33_KV | AI | 5 | 33 kV bus voltage | kV | 2 |  |  | 33.1
F1_AMPS | AI | 6 | Feeder 1 current | A | 2 |  |  | 312
F2_AMPS | AI | 7 | Feeder 2 current | A | 2 |  |  | 0
T1_TAP_SP | AO | 0 | T1 tap position setpoint |  | 1 |  | T1_TAP_POS | 9 | 1 | 17
AVR_SETPOINT | AO | 1 | 33 kV voltage regulator setpoint | kV | 1 |  |  | 33 | 31 | 35